Dossier sécurité

DOCUMENT DE SUIVI DE L’ELABORATION DU DOSSIER

# Introduction

Le dossier sécurité a été créé par les Directions du Service technique et de la Sécurité du CHUV en 2006. Il comporte, dans le détail, toutes les mesures techniques et architecturales du concept de sécurité du CHUV. Il permet aux mandataires d’avoir connaissance des exigences du maître d’œuvre en matière de sécurité. Il clarifie ainsi les exigences du CHUV et détermine clairement quels sont les documents qui doivent figurer dans le dossier sécurité.

Le but final du dossier de sécurité est de garantir le niveau de sécurité requis. Il formalise un standard de sécurité uniforme pour l’ensemble des bâtiments du territoire du CHUV.

Lors de nouvelles constructions ou de transformations importantes, le dossier sécurité doit être réalisé. La responsabilité de constituer ce dossier incombe au bureau d’architecte mandaté par la Direction des Constructions, Ingénierie et Technique (CIT). Cette obligation est incontournable et figure formellement dans le contrat qui lie le bureau d’architecte au CHUV.

La Direction du CIT et de la Sécurité se tient à disposition du bureau d’architecte pour expliquer le contenu du dossier de sécurité.

Les informations qui figurent dans le dossier sécurité ne peuvent pas être reproduites sans l’autorisation des auteurs.

TABLE DES MATIERES

1.	Généralités	3

1.1.	Ensemble des plans de mise à l’enquête	3

1.2.	Permis de construire et d’habiter avec déterminations de l'ECA et du SE-ICT	3

1.3.	Autres documents tels que procès-verbaux avec l'ECA ou autres instances	3

1.4.	Demandes administratives	3

2.	Sécurité feu	3

2.1.	Détection (automatique et bouton poussoir)	3

2.2.	Evacuation / transfert	4

2.3.	Intervention pompiers	4

2.4.	Extinction	5

2.5.	Ventilation	5

2.6.	Exutoire de fumée	6

2.7.	Ascenseurs	6

2.8.	Portes coupe-feu	6

2.9.	Portes automatiques	6

2.10.	Eclairage de sécurité	7

2.11.	Appel malades	7

2.12.	Recherche de personnes	7

2.13.	Vannes gaz	7

2.14.	Contrôle d'accès	7

2.15.	TAC	8

2.16.	Dévaloir	8

2.17.	GTB	8

3.	Sécurité non liée au feu	9

3.1.	Alimentation électrique	9

3.2.	Ascenseurs	9

3.3.	Portes automatiques	9

3.4.	Eclairage de sécurité	9

3.5.	Appel malades	9

3.6.	Effraction	9

3.7.	Agression	9

3.8.	Recherche de personnes	9

3.9.	Vannes gaz	10

3.10.	Contrôle d'accès	10

3.11.	TAC	10

3.12.	Dévaloir	10

3.13.	GTB	10

| NA = Non Applicable | Qui | Délai | Terminé |
| --- | --- | --- | --- |
| # Généralités |  |  |  |
| Ces informations sont à fournir par l’architecte et les bureaux d’ingénieurs. |  |  |  |
| ## Ensemble des plans de mise à l’enquête (y compris le cloisonnement coupe-feu) |  |  |  |
| ## Permis de construire et d’habiter avec déterminations de l'ECA et du SE-ICT |  |  |  |
| ## Autres documents tels que procès-verbaux avec l'ECA ou autres instances |  |  |  |
| ## Demandes administratives |  |  |  |
| Les points ci-dessous sont là à titre de rappel pour les mandataires |  |  |  |
| - Subventions ECA : l’architecte doit faire le demande de subvention pour la détection incendie ou autres éléments subventionnés |  |  |  |
| - Raccordement de télétransmission : l’ingénieur électricien doit faire la demande de raccordement de la télétransmission des alarmes |  |  |  |
| - TNA : l’ingénieur électricien doit faire la demande de contrat pour la télétransmission des alarmes |  |  |  |
| # Sécurité feu |  |  |  |
| ## Détection (automatique et bouton poussoir) |  |  |  |
| ### Concept d’asservissement |  |  |  |
| - Schéma de principe général (voir exemple) |  |  |  |
| - Descriptif (voir exemple) |  |  |  |
| ### Type et paramétrage des détecteurs |  |  |  |
| - Voir exemple |  |  |  |
| - Voir le chapitre 2.1.10 pour le type de détecteur par local |  |  |  |
| ### Centrales de détection |  |  |  |
| - Concept |  |  |  |
| - N° GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) |  |  |  |
| - Emplacement |  |  |  |
| - Organisation jour / nuit |  |  |  |
| - Temporisation |  |  |  |
| - Individuel ou collectif |  |  |  |
| - Principe de fonctionnement type 03, 08 |  |  |  |
| - Mode d’emploi |  |  |  |
| ### Centrales d’asservissement |  |  |  |
| - Concept |  |  |  |
| - N° GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) |  |  |  |
| - Emplacement |  |  |  |
| - Aide à la maintenance (par ex. pour éviter d’asservir les ascenseurs en cas de test) |  |  |  |
| - Mode d’emploi |  |  |  |
| ### Grilles d’asservissements |  |  |  |
| Les grilles d’asservissement sont réalisées par le Service technique. |  |  |  |
| Voir le document « Codification et documents à fournir par les mandataires pour permettre la création des grilles d’asservissement ». |  |  |  |
| Voir exemple |  |  |  |
| Les plans suivants sont nécessaires pour lire la grille d’asservissement. |  |  |  |
| - Plans des lampes d’étage et de secteur (voir sous 2.1.6) |  |  |  |
| - Plans de principe unifilaire avec identification des clapets coupe-feu et « secteurs de détection feu » (voir sous 2.5) |  |  |  |
| - Plans des exutoires (voir sous 2.6) |  |  |  |
| - Plans des ascenseurs (voir sous 2.7) |  |  |  |
| - Plans des portes coupe-feu et asservies (voir sous 2.8 et 2.9) |  |  |  |
| - Plans des feux flash de balisage et d’évacuation (voir sous 2.10) |  |  |  |
| - Plans des vannes de sécurité des gaz (voir sous 2.13) |  |  |  |
| ### Plans et schémas des installations de détection incendie |  |  |  |
| (Ensemble des détecteurs, groupes et lampes secteur) |  |  |  |
| ### Synoptique CDC |  |  |  |
| Voir exemple |  |  |  |
| ### Supervision LMS |  |  |  |
| - Copie d’écran de la supervision LMS (voir exemple) |  |  |  |
| - Le solde de l’information est à aller chercher sur le superviseur |  |  |  |
| ### Critères TNA (inclut dérangement) |  |  |  |
| - Plans de transmission des alarmes incendie (voir exemple) |  |  |  |
| - Liste des n° TNA et de leurs critères (voir exemple) |  |  |  |
| ### Plans réduits pour pompiers |  |  |  |
| (par le fournisseur du système de détection incendie) |  |  |  |
| Voir exemple |  |  |  |
| ## Evacuation / transfert |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Le concept d’évacuation des personnes ou de transfert des malades difficilement transportables décrit les principes définis pour assurer la mise en sécurité des personnes du bâtiment. |  |  |  |
| Il sera accompagné de plans réduits avec les chemins d’évacuations prévus, reportés sous formes de flèches. |  |  |  |
| Voir exemple |  |  |  |
| ## Intervention pompiers |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Le concept d’intervention des pompiers décrit les principes définis pour assurer une intervention des pompiers, via des points d’accès, la plus rapide possible dans tous les secteurs du bâtiment. Il tiendra compte des particularités que peut avoir chaque bâtiment tel que, locaux avec bouteilles de gaz, laboratoires avec organismes microbiologiques ou produits chimiques dangereux par exemple. |  |  |  |
| Il sera accompagné de toutes informations susceptibles de faciliter leur travail des pompiers. |  |  |  |
| ### Synoptique d’étage et tableaux de rappel |  |  |  |
| L’emplacement des synoptiques d’étages et tableaux de rappel doit être donné sur des extraits de plans réduit. |  |  |  |
| ### Plans d’intervention/cheminement pompiers |  |  |  |
| Les plans d’intervention/cheminement pompiers complètent le concept d’intervention. Ils indiqueront les points d’accès des pompiers ainsi que les cheminements prévus dans le bâtiment pour atteindre le sinistre dans les meilleures conditions. |  |  |  |
| ### Notes de service / Procédures à respecter |  |  |  |
| Les notes de service et procédures à respecter sont à consulter sur le système de gestion documentaire Vdocweb ou à demander au Service technique pour les mandataires. |  |  |  |
| ## Extinction |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Le descriptif du concept d’extinction doit tenir compte des moyens d’extinction possibles suivants : |  |  |  |
| - Automatique : |  |  |  |
| - Sprinkler |  |  |  |
| - Gaz CO2 ou autre |  |  |  |
| - … |  |  |  |
| - Manuel |  |  |  |
| - Dérouleur |  |  |  |
| - Extincteur |  |  |  |
| - Borne hydrante extérieure |  |  |  |
| - … |  |  |  |
| Il doit également être tenu compte d’éventuelles particularités du bâtiment qui peuvent nécessiter de moyens d’extinction spéciaux tel que par exemple pour un héliport. |  |  |  |
| ### Plans installations d’extinction |  |  |  |
| Le ou les concepts seront accompagnés pour toutes les installations d’extinction d’un schéma de principe ainsi que d’un plan de distribution. |  |  |  |
| ## Ventilation |  |  |  |
| ### Concept coupe-feu |  |  |  |
| Le concept coupe-feu doit être établi en coordination avec le Service de la sécurité du CHUV, le Service technique et l’Etablissement Cantonal Assurance (ECA). |  |  |  |
| Outre le descriptif du concept, ce chapitre contiendra également des copies des procès-verbaux de décisions entre les partenaires du projet et l’ECA. |  |  |  |
| ### Plan des installations de ventilation |  |  |  |
| Les plans à fournir seront des plans de principe de type unifilaire avec identification des zones feu et des clapets coupe-feu. |  |  |  |
| Voir exemple. |  |  |  |
| ### Schémas de principe par centrale |  |  |  |
| Pour faciliter la compréhension du système de ventilation, un schéma de principe de chaque centrale de ventilation sera joint au concept. |  |  |  |
| ### Principes d’asservissement (liaison et fonctionnalité) |  |  |  |
| Ce chapitre permet de compléter pour la ventilation le chapitre 2.1.5 « Grilles d’asservissement ». |  |  |  |
| ### Désenfumage |  |  |  |
| Descriptif sur la manière de désenfumer les locaux. Ces principes seront également définis en coordination avec le Service de la sécurité du CHUV, le Service technique et l’Etablissement Cantonal Assurance (ECA). |  |  |  |
| Outre le descriptif du concept, ce chapitre contiendra également des copies des procès-verbaux de décisions entre les partenaires du projet et l’ECA. |  |  |  |
| ## Exutoire de fumée |  |  |  |
| ### Concept (asservissement, manuel ou automatique, …) |  |  |  |
| Le concept de fonctionnement des exutoires de fumée doit être établi en coordination avec le Service de la sécurité du CHUV, le Service technique et l’Etablissement Cantonal Assurance (ECA). |  |  |  |
| Outre le descriptif du concept, ce chapitre contiendra également des copies des procès-verbaux de décisions entre les partenaires du projet et l’ECA. |  |  |  |
| ### Aide à la maintenance |  |  |  |
| Une éventuelle aide à la maintenance telle qu’une clef pour faire des essais manuels par exemple est à décrire. |  |  |  |
| ### Plans d’implantation (exutoires et commandes) |  |  |  |
| ## Ascenseurs |  |  |  |
| ### Concept de fonctionnement par ascenseur |  |  |  |
| Un descriptif détaillé par ascenseurs doit être fourni. Comme aide pour l’établissement de ce document, il est possible de se référer à la fiche technique qui doit être établie pour chaque ascenseur. |  |  |  |
| D’éventuelles copies de procès-verbaux de décision datant des séances de coordination sont à ajouter. |  |  |  |
| Voir exemple. |  |  |  |
| ### Aide à la maintenance |  |  |  |
| Une éventuelle aide à la maintenance telle qu’une clef pour faire des essais manuels par exemple est à décrire. |  |  |  |
| ## Portes coupe-feu |  |  |  |
| ### Concept de fonctionnement par porte |  |  |  |
| Un descriptif du fonctionnement des portes coupe-feu ou un plan avec l’emplacement de ces portes avec leur dénomination à consulter avec les « Grilles d’asservissement » du chapitre 2.1.5 doit être fourni. |  |  |  |
| Voir exemple d’un plan avec portes coupe-feu. |  |  |  |
| ### Aide à la maintenance |  |  |  |
| Une éventuelle aide à la maintenance telle qu’une clef pour faire des essais manuels par exemple est à décrire. |  |  |  |
| ## Portes automatiques |  |  |  |
| ### Concept de fonctionnement par porte |  |  |  |
| - Fonctions : coupe-feu ou non |  |  |  |
| - Type : coulissante, battante |  |  |  |
| Un descriptif détaillé des portes coupe-feu doit être donné. Comme aide pour l’établissement de ce document, il est possible de se référer à la fiche technique qui doit être établie pour chaque porte coupe-feu. |  |  |  |
| D’éventuelles copies de procès-verbaux de décision datant des séances de coordination sont à ajouter. |  |  |  |
| Voir exemple. |  |  |  |
| ### Aide à la maintenance |  |  |  |
| Une éventuelle aide à la maintenance telle qu’une clef pour faire des essais manuels par exemple est à décrire. |  |  |  |
| ## Eclairage de sécurité |  |  |  |
| ### Concept balisage (feu flash, sortie de secours, …) |  |  |  |
| Un descriptif du concept prévu avec schéma de principe doit être fourni s’il existe un lien avec les installations de détection feu ou d’asservissement |  |  |  |
| ### Aide à la maintenance |  |  |  |
| Une éventuelle aide à la maintenance telle qu’une clef pour faire des essais manuels par exemple est à décrire. |  |  |  |
| ### Concept éclairage de sécurité |  |  |  |
| Descriptif du concept prévu avec schéma de principe. |  |  |  |
| ### Aide à la maintenance |  |  |  |
| Une éventuelle aide à la maintenance telle qu’une clef pour faire des essais manuels par exemple est à décrire. |  |  |  |
| ## Appel malades |  |  |  |
| ### Concept général (feu) |  |  |  |
| Un descriptif du concept prévu avec schéma de principe doit être fourni s’il existe un lien avec les installations de détection feu ou d’asservissement |  |  |  |
| ## Recherche de personnes |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| - Concept d’intervention (établi par le service de la sécurité) |  |  |  |
| - Textes d’avertissement |  |  |  |
| - Types de critères |  |  |  |
| - Nombre de critères |  |  |  |
| - Aide à la maintenance |  |  |  |
| ## Vannes gaz |  |  |  |
| ### Concept de fonctionnement gaz naturel (asservissement, réenclenchement, …) |  |  |  |
| Un descriptif du concept prévu avec schéma de principe doit être fourni s’il existe un lien avec les installations de détection feu ou d’asservissement |  |  |  |
| Tenir compte des procédures suivantes : |  |  |  |
| - « TEC _PROCEDURE_1171 » « GAZ - ASSERVISSEMENT DES VANNES PRINCIPALES DE GAZ NATUREL DANS LES B.E. » |  |  |  |
| - « TEC _PROCEDURE_494 » « GAZ LABORATOIRES - GESTION DES VANNES DE SECURITE » |  |  |  |
| ### Concept gaz médicaux |  |  |  |
| Un descriptif du concept prévu avec schéma de principe doit être fourni s’il existe un lien avec les installations de détection feu ou d’asservissement |  |  |  |
| Les normes imposées par l’ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim) sont à respecter. |  |  |  |
| ## Contrôle d'accès |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Un descriptif du concept prévu avec schéma de principe doit être fourni s’il existe un lien avec les installations de détection feu ou d’asservissement |  |  |  |
| ### Descriptif de fonctionnement par zone |  |  |  |
| ## TAC |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Un descriptif du concept prévu avec schéma de principe doit être fourni s’il existe un lien avec les installations de détection feu ou d’asservissement |  |  |  |
| ## Dévaloir |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Un descriptif du concept prévu avec schéma de principe doit être fourni s’il existe un lien avec les installations de détection feu ou d’asservissement |  |  |  |
| ## GTB |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Ce chapitre permet de compléter si nécessaire, le schéma de principe du point 2.1.1. Détection/Concept d’asservissement. |  |  |  |
| # Sécurité non liée au feu |  |  |  |
| ## Alimentation électrique |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Un descriptif du concept prévu avec schémas de principe doit être fourni. |  |  |  |
| Il détaillera les différentes alimentations électriques possibles telles que réseau Ville, Secours ou ASC (alimentation sans coupure). |  |  |  |
| Voir exemple. |  |  |  |
| ## Ascenseurs |  |  |  |
| ### Concept de fonctionnement par ascenseur |  |  |  |
| Ce concept peut être identique à celui fourni sous le point 2.7 « Ascenseurs ». Dans ce cas il suffit d’y faire référence. Dans le cas contraire, il faut donner dans ce chapitre le complément de concept non lié à la détection incendie et aux asservissements. |  |  |  |
| ## Portes automatiques |  |  |  |
| ### Concept de fonctionnement par porte |  |  |  |
| Ce concept peut être identique à celui fourni sous le point 2.9 « Portes automatiques ». Dans ce cas il suffit d’y faire référence. Dans le cas contraire, il faut donner dans ce chapitre le complément de concept non lié à la détection incendie et aux asservissements. |  |  |  |
| ## Eclairage de sécurité |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Un descriptif du concept prévu avec schéma de principe doit être fourni pour : |  |  |  |
| - Le balisage (feu flash, sortie de secours, …) |  |  |  |
| - L’éclairage de sécurité |  |  |  |
| ## Appel malades |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Un descriptif du concept prévu avec schéma de principe doit être fourni. Il doit tenir compte des pannes électriques possibles, de l’exploitation du système, l’alarme cœur et tout autre élément pouvant influer sur le fonctionnement du système. |  |  |  |
| ## Effraction |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Le descriptif du concept du système de gestion des effractions doit être établi en collaboration avec le service de sécurité du CHUV. |  |  |  |
| ## Agression |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Le descriptif du concept du système de gestion des agressions doit être établi en collaboration avec le service de sécurité du CHUV. |  |  |  |
| ## Recherche de personnes |  |  |  |
| Concept |  |  |  |
| Seul un éventuel concept lié à la sécurité mais non lié à la détection incendie et aux asservissements est à fournir ici. |  |  |  |
| ## Vannes gaz |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Seul un éventuel concept lié à la sécurité mais non lié à la détection incendie et aux asservissements est à fournir ici. |  |  |  |
| ## Contrôle d'accès |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Seul un éventuel concept lié à la sécurité mais non lié à la détection incendie et aux asservissements est à fournir ici. |  |  |  |
| ## TAC |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Seul un éventuel concept lié à la sécurité mais non lié à la détection incendie et aux asservissements est à fournir ici. |  |  |  |
| ## Dévaloir |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Seul un éventuel concept lié à la sécurité mais non lié à la détection incendie et aux asservissements est à fournir ici. |  |  |  |
| ## GTB |  |  |  |
| ### Concept |  |  |  |
| Seul un éventuel concept lié à la sécurité mais non lié à la détection incendie et aux asservissements est à fournir ici. |  |  |  |